## PV kannattavuus ja mitoitus
Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskuri (versio 9/2020)
Lisenssi: CC 4.0
Huom! Voit tehdä omia laskelmia, kun olet ladannut tiedoston omalle koneellesi. Lataa laskentataulukko omaan käyttöösi Excel-tiedostona kohdasta "File" -> "Download as" -> Excel. Laskentapohjassa on esimerkkinä kunnan 20 kW:n aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuslaskelmat.
Aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden laskemiseksi täytä lähtötiedot punaisiin soluihin, jotka ovat välttämättömiä lähtötietoja:
Tarkempien ja luotettavampien laskelmien laatimiseksi täytä tiedot myös sinisiin soluihin:
Tiedot kiinteistön ostosähkön kustannuksista (aurinkosähköjärjestelmän vertailukustannukset):
Sähköenergian ostohinta |  |  |  |  | 4 | snt/kWh | Vinkki: katso hinta sähkölaskusta
Energiaperusteinen sähkön siirtohinta |  |  |  |  | 2.5 | snt/kWh | Vinkki: katso hinta sähkön siirtolaskusta
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu |  |  |  |  | 2.253 | snt/kWh | Lähde:https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/valmisteverotus/sahko_ja_eraat_polttoaineet/sahkon_ja_eraiden_polttoaineiden_verota/
Ostosähkön arvonlisävero |  |  |  |  | 0% |  | Yritykset ja kunnat 0%, kuluttajat 24%
Välitulos: aurinkosähkön vertailuhinta eli aurinkosähkön vaihtoehtoiskustannus |  |  |  |  | 8.753 | snt/kWh
Arvio ostosähkön hinnan noususta %/v |  |  |  |  | 1% | /vuosi | Lähde: https://energiavirasto.fi/sahkon-hintatilastot; http://www.stat.fi/til/ehi/2019/03/ehi_2019_03_2019-12-11_tie_001_fi.html
Korvattavan energian kulutus kohteessa vuoddessa |  |  |  |  | 83100 | kWh/v
Tiedot hankittavasta aurinkosähköjärjestelmästä:
Aurinkosähköjärjestelmän koko tehona kWp |  |  |  |  | 20 | kWp
Välitulos: järjestelmän koko paneelien pinta-alana noin m2 |  |  |  |  | 136 | neliömetriä
Aurinkosähkön vuosituotto järjestelmän sijainnin mukaan |  |  |  |  | 880 | kWh/kWp | Lähde: Suomen säteilykartta. Saatavissa: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_cmsaf_opt/G_opt_FI.pdf
Välitulos: aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto alussa |  |  |  |  | 17600 | kWh
Aurinkovoimalan vuosittainen sähköntuotannon vähenemä %/v |  |  |  |  | -0.5% | % | Lähde: Wirth Harry. Recent Facts about Photovoltaics in Germany. 2015. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Saatavissa: https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf
Aurinkosähkön ylijäämän osuus % vuosituotannosta, oletettu |  |  |  |  | 10% |  | Huom. Taloudellisesti kannattavan aurinkosähköjärjestelmän mitoituksessä on tärkeää, että ylijäämän osuus on mahdollisimman alhainen
Aurinkosähkön ylijäämän myyntihinta verkkoon snt/kWh |  |  |  |  | 2 | snt/kWh | Yleensä välillä 2-6 snt/kWh riippuen sähköyhtiöstä
Tiedot aurinkosähköjärjestelmän hankinta-, ylläpito- sekä rahoituskustannuksista:
Aurinkosähköjärjestelmän avaimet käteen -investointikustannus € (laitteet ja asennus) |  |  |  |  | 19000 | euroa | Huom. Yritykset ja kunnat sis ALV 0% ja kuluttajat hinnassa mukana ALV 24 %.
Välitulos: Järjestelmän vertailuhinta ilman tukia |  |  |  |  | 950 | euroa/kWp
Mahdollinen investointituki, kotitalousvähennys tms. alkuinvestoinnista, % |  |  |  |  | 20% |  | Huom. Energiatuki (esim. kuntien toimitilat) 20%, Energia-avustus (taloyhtiöt) enint. 50% / 4000€ per asunto.
Oma mainos-, brändi- tai ympäristötuki investoinnille € |  |  |  |  | 0 | euroa
Välitulos: Järjestelmän investointikustannus sisältäen mahdolliset tuet € |  |  |  |  | 15200 | euroa | Ohje: Investointikustannus alla olevan taulukon solussa E46 (ks alla).
Lainan tai ulkopuolisen rahoituksen määrä |  |  |  |  | 14400
Laina-aika tai rahoitussopimuksen pituus |  |  |  |  | 10 | vuotta
Lainan tai rahoituksen korko |  |  |  |  | 1.5%
Välitulos: Lainan tai ulkopuolisen rahoituksen maksuerät/vuosi |  |  |  |  | 1440 | euroa/vuotta
Investoinnin tuottovaatimus |  |  |  |  | 0% |  | Tuottovaatimus ei ole tässä tapauksessa relevantti, koska investoinnilla vähennetään juoksevia kuluja, jotka eivät ole muutoin vältettävissä
Invertterin vaihdon kustannus, osuus alkuinvestoinnista. Oletettu tapahtuvan kerran aurinkosähköjärjestelmän elinaikana 15. vuotena. |  |  |  |  | 8% |  | Yleensä 6-10% alkuinvestoinnista riippuen järjestelmän koosta: pienissä järjestelmissä osuus on suurempi ja suurissa järjestelmissä pienempi.
Vuotuiset ylläpitokulut (vakuutukset, huolto tms. kulut) |  |  |  |  | 100 | euroa | Huom. Yritykset ja kunnat sis ALV 0% ja kuluttajat hinnassa mukana ALV 24 %.
Aurinkosähkön kustannus- ja tuottolaskelmat järjestelmän elinkaaren aikana:
Aurinkosähköjärjestelmän pitoaika ja tuotanto |  | Aurinkosähkön vertailukustannukset |  | Aurinkosähkön tuotantokustannukset | [6 empty] | Aurinkosähkön ylijäämän myynti |  |  |  | Aurinkosähkön tuotto- ja talouslaskelmat
Järjestelmän pitoaika vuosina | Aurinko- sähkön tuotanto kWh/v | Ostosähkön hankinta- kustannus eur/kWh | Aurinkosähkön tuotantoa vastaavan ostosähkön arvo eur/v | Laina-aika | Investoinnin kertamaksu tai lainaerät €/v | Rahoituksen korkokulut eur/v | Lainasaldo | Käsiraha, jos laina ei mitoitettu koko investoinnille | Ylläpito- ja huoltokulut eur/v | Aurinkosähkön kustannukset yhteensä eur/v | Aurinkosähkön ylijäämän myyntihinta eur/kWh | Aurinkosähkön ylijäämän myyntituotot eur/v | Aurinkosähkön tuotannon arvo yhteensä eur/v | Kassavirta eu/v | Investoinnin kumulatiivinen tuotto eur/v | Investoinnin nettonykyarvoja (NPV) laskentakorolla eur/v | Takaisinmaksu- vuodet
0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14400 | 800 |  | 800 |  |  |  | -800 | -800 |  | 0
1 | 17600 | 0.08753 | 1540.528 | 1 | 1440 | 216 | 12960 |  | 100 | 1756 | 0.02 | 35.2 | 1421.6752 | -334.3248 | -1134.3248 | -1134.3248 | 1
2 | 17512 | 0.088405 | 1548.1536 | 2 | 1440 | 194.4 | 11520 |  | 100 | 1734.4 | 0.0202 | 35.3742 | 1428.7125 | -305.6875 | -1440.0123 | -1440.0123 | 1
3 | 17424.44 | 0.089289 | 1555.817 | 3 | 1440 | 172.8 | 10080 |  | 100 | 1712.8 | 0.020402 | 35.5493 | 1435.7846 | -277.0154 | -1717.0277 | -1717.0277 | 1
4 | 17337.3178 | 0.090182 | 1563.5183 | 4 | 1440 | 151.2 | 8640 |  | 100 | 1691.2 | 0.020606 | 35.7253 | 1442.8918 | -248.3082 | -1965.3359 | -1965.3359 | 1
5 | 17250.6312 | 0.091084 | 1571.2577 | 5 | 1440 | 129.6 | 7200 |  | 100 | 1669.6 | 0.020812 | 35.9022 | 1450.0341 | -219.5659 | -2184.9019 | -2184.9019 | 1
6 | 17164.3781 | 0.091995 | 1579.0354 | 6 | 1440 | 108 | 5760 |  | 100 | 1648 | 0.02102 | 36.0799 | 1457.2117 | -190.7883 | -2375.6901 | -2375.6901 | 1
7 | 17078.5562 | 0.092915 | 1586.8516 | 7 | 1440 | 86.4 | 4320 |  | 100 | 1626.4 | 0.02123 | 36.2585 | 1464.4249 | -161.9751 | -2537.6652 | -2537.6652 | 1
8 | 16993.1634 | 0.093844 | 1594.7065 | 8 | 1440 | 64.8 | 2880 |  | 100 | 1604.8 | 0.021443 | 36.4379 | 1471.6738 | -133.1262 | -2670.7914 | -2670.7914 | 1
9 | 16908.1976 | 0.094782 | 1602.6003 | 9 | 1440 | 43.2 | 1440 |  | 100 | 1583.2 | 0.021657 | 36.6183 | 1478.9586 | -104.2414 | -2775.0327 | -2775.0327 | 1
10 | 16823.6566 | 0.09573 | 1610.5332 | 10 | 1440 | 21.6 | 0 |  | 100 | 1561.6 | 0.021874 | 36.7996 | 1486.2795 | -75.3205 | -2850.3533 | -2850.3533 | 1
11 | 16739.5383 | 0.096688 | 1618.5054 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.022092 | 36.9817 | 1493.6366 | 1393.6366 | -1456.7167 | -1456.7167 | 1
12 | 16655.8406 | 0.097654 | 1626.517 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.022313 | 37.1648 | 1501.0301 | 1401.0301 | -55.6867 | -55.6867 | 1
13 | 16572.5614 | 0.098631 | 1634.5682 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.022537 | 37.3488 | 1508.4602 | 1408.4602 | 1352.7735 | 1352.7735 | 0
14 | 16489.6986 | 0.099617 | 1642.6593 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.022762 | 37.5336 | 1515.927 | 1415.927 | 2768.7005 | 2768.7005 | 0
15 | 16407.2501 | 0.10061 | 1650.7905 | [5 empty] | 1620 | 1620 | 0.022989 | 37.7194 | 1523.4309 | -96.5691 | 2672.1314 | 2672.1314 | 0
16 | 16325.2139 | 0.10162 | 1658.9619 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.023219 | 37.9061 | 1530.9719 | 1430.9719 | 4103.1032 | 4103.1032 | 0
17 | 16243.5878 | 0.10264 | 1667.1738 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.023452 | 38.0938 | 1538.5502 | 1438.5502 | 5541.6534 | 5541.6534 | 0
18 | 16162.3698 | 0.10366 | 1675.4263 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.023686 | 38.2823 | 1546.166 | 1446.166 | 6987.8194 | 6987.8194 | 0
19 | 16081.558 | 0.1047 | 1683.7196 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.023923 | 38.4718 | 1553.8195 | 1453.8195 | 8441.6389 | 8441.6389 | 0
20 | 16001.1502 | 0.10575 | 1692.0541 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.024162 | 38.6623 | 1561.5109 | 1461.5109 | 9903.1498 | 9903.1498 | 0
21 | 15921.1445 | 0.1068 | 1700.4297 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.024404 | 38.8536 | 1569.2404 | 1469.2404 | 11372.3902 | 11372.3902 | 0
22 | 15841.5387 | 0.10787 | 1708.8468 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.024648 | 39.046 | 1577.0081 | 1477.0081 | 12849.3983 | 12849.3983 | 0
23 | 15762.331 | 0.10895 | 1717.3056 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.024894 | 39.2392 | 1584.8143 | 1484.8143 | 14334.2126 | 14334.2126 | 0
24 | 15683.5194 | 0.11004 | 1725.8063 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.025143 | 39.4335 | 1592.6592 | 1492.6592 | 15826.8718 | 15826.8718 | 0
25 | 15605.1018 | 0.11114 | 1734.349 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.025395 | 39.6287 | 1600.5428 | 1500.5428 | 17327.4146 | 17327.4146 | 0
26 | 15527.0763 | 0.11225 | 1742.9341 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.025649 | 39.8248 | 1608.4655 | 1508.4655 | 18835.8801 | 18835.8801 | 0
27 | 15449.4409 | 0.11337 | 1751.5616 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.025905 | 40.022 | 1616.4274 | 1516.4274 | 20352.3075 | 20352.3075 | 0
28 | 15372.1937 | 0.11451 | 1760.2318 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.026164 | 40.2201 | 1624.4287 | 1524.4287 | 21876.7362 | 21876.7362 | 0
29 | 15295.3327 | 0.11565 | 1768.945 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.026426 | 40.4192 | 1632.4696 | 1532.4696 | 23409.2059 | 23409.2059 | 0
30 | 15218.8561 | 0.11681 | 1777.7012 | [5 empty] | 100 | 100 | 0.02669 | 40.6192 | 1640.5504 | 1540.5504 | 24949.7563 | 24949.7563 | 0
YHTEENSÄ | 491447.6445 |  | 49691.489 |  |  | 1188 |  |  | 4520 | 20908 |  | 1135.4162 | 45857.7563 |  |  |  | 12
Yhteenveto: investoinnin tuotto- ja kannattavuuslaskelmat
Investoinnin nettonykyarvo 30 vuoden käyttöiällä |  |  |  | 24949.7563 | euroa
Takaisinmaksuaika laskentakorolla |  |  |  | 12 | vuotta
Investoinnin sisäinen korkokanta käyttöiän aikana |  |  |  | 15.16%
Vertaa:
Aurinkosähkön omakustannushinta 30 vuoden pitoajalla |  |  |  | 4.2544 | snt/kWh
Arvioitu ostosähkön keskimääräinen hinta 30 vuoden aikana |  |  |  | 10.1491 | snt/kWh
Päästöarvot
Korvattavan ostoenergian päästökerroin (sähkö) |  |  | 141 | gCO2/kWh |  | Lähde: | 2020 | www.motiva.fi
Korvattavan ostoenergian päästökerroin (kaukolämpö) |  |  | 154 | gCO2/kWh |  | Lähde: | 2020 | www.motiva.fi
Korvattavan ostoenergian päästökerroin (polttoöljy) |  |  | 261.72 | gCO2/kWh |  | Lähde: | 2019 | www.ilmastolaskuri.fi
Päästövähennys per vuosi |  |  | 2481.6 | kgCO2/v
Päästövähennys per vuosi huomioiden mahd. sähkönkulutuksen muutos |  |  | 2481.6 | kgCO2/v
Kiinteistön aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen arvioimiseksi täytä lähtötiedot punaisiin soluihin:
Aurinkosähköjärjestelmän koko tehona Wp |  |  | 20000 | Wp | Vinkki: säädä koko sellaiseksi, että järjestelmästä syntyy mahdollisimman vähän ylijäämää
Aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhde % (suhde, jolla säteilymäärä saadaan talteen) |  |  | 13% | %
Kiinteistön vuorokausikohtaisesta sähkönkulutuksesta maksimiosuus, jonka voi tuottaa omalla aurinkosähköllä % |  |  | 40% | % | Vinkki: Jos esimerkiksi heinäkuussa yhden vuorokauden aikana sähköä kuluu tasaisesti 10 kWh tunnissa eli yhteensä 240 kWh/vrk, niin karkeasti arvioiden aurinkosähköllä voi kiinteistön sähkönkulutuksen määrästä kattaa valoisaan aikaan maksimissaan noin puolet edellyttäen että järjestelmän tuotto kattaisi valoisaan aikaan sähkönkulutuksen kokonaan.
Järjestelmän koko paneelien pinta-alana m2 |  |  | 136 | neliömetriä
Kuukaudet | Päivien määrä kuukaudessa | Kiinteistön kuukausikohtainen sähkönkulutus kWh/kk | Auringon säteily kWh/m2/pv sijainnin mukaan | Sähkön ostohinta €/MWh/kk | Aurinkosähkön ylijäämän myyntihinta €/MWh/kk | Aurinkosähkön tuotanto kWh/kk | Aurinkosähköä omaan käyttöön kWh | Aurinkosähköä myyntiin kWh | Sähkön ostotarve kWh | Omaan käyttöön tuotetun aurinkosähkön arvo € | Sähkön myyntitulot €
Tammikuu | 31 | 7479 | 0.32 | 87.53 | 20 | 175.3856 | 175.3856 | 0 | 7303.6144 | 15.3515 | 0
Helmikuu | 28 | 7479 | 1.1 | 87.53 | 20 | 544.544 | 544.544 | 0 | 6934.456 | 47.6639 | 0
Maaliskuu | 31 | 6980.4 | 2.44 | 87.53 | 20 | 1337.3152 | 1337.3152 | 0 | 5643.0848 | 117.0552 | 0
Huhtikuu | 30 | 6980.4 | 3.96 | 87.53 | 20 | 2100.384 | 2100.384 | 0 | 4880.016 | 183.8466 | 0
Toukokuu | 31 | 6564.9 | 5.41 | 87.53 | 20 | 2965.1128 | 2625.96 | 339.1528 | 3938.94 | 259.5363 | 6.7831
Kesäkuu | 30 | 5817 | 5.63 | 87.53 | 20 | 2986.152 | 2326.8 | 659.352 | 3490.2 | 261.3779 | 13.187
Heinäkuu | 31 | 5817 | 5.6 | 87.53 | 20 | 3069.248 | 2326.8 | 742.448 | 3490.2 | 268.6513 | 14.849
Elokuu | 31 | 6564.9 | 4.09 | 87.53 | 20 | 2241.6472 | 2241.6472 | 0 | 4323.2528 | 196.2114 | 0
Syyskuu | 30 | 6980.4 | 2.54 | 87.53 | 20 | 1347.216 | 1347.216 | 0 | 5633.184 | 117.9218 | 0
Lokakuu | 31 | 7479 | 1.18 | 87.53 | 20 | 646.7344 | 646.7344 | 0 | 6832.2656 | 56.6087 | 0
Marraskuu | 30 | 7479 | 0.5 | 87.53 | 20 | 265.2 | 265.2 | 0 | 7213.8 | 23.213 | 0
Joulukuu | 31 | 7479 | 0.2 | 87.53 | 20 | 109.616 | 109.616 | 0 | 7369.384 | 9.5947 | 0
Yhteensä | 365 | 83100 |  |  |  | 17788.5552 | 16047.6024 | 1740.9528 | 67052.3976 | 1557.0322 | 34.8191
Aurinkosähköjärjestelmän vuosituotto |  |  | 17788.5552 | kWh/v
Aurinkosähkön myynnin tai ylijäämän osuus % vuodessa |  |  | 9.787%
Kannattavuuslaskurin v1.0 tekijät: Juntunen Jouni, Jalas Mikko ja Auvinen Karoliina. 2015. FinSolar-hanke, Aalto-yliopisto.
Kannattavuuslaskurin v1.1 tekijät: Auvinen Karoliina ja Rummukainen Miika. 2020. Canemure-hanke, Suomen ympäristökeskus SYKE.
Note on F29: Rummukainen Miika: Kotitalousvähennys vero.fi: Esim. 2020: 2250€ asennustyön maks.vähennysmäärä, 40% työkorvauksesta, 100€ omavastuuosuus, 3kW järjestelmässä asennusosuus tyypillisesti 1500-2000 € (vähennys luokkaa 500-700 €). ARA energia-avustus: Kun e-luvun parannusehto tai avustuksen saamisen taso täyttyy (esim. korjausten jälkeinen E-luku on enintään 0,56 (hlöasiakkaat!) / 0,64 (rivitalot) / 0,68 (kerrostalot) x rakentamisvuoden E-luku, enint. 4000 € per asunto), niin e Business Finland energiatuki https://www.businessfinland.fi/energiatuki/ : Energiatukea eivät saa: asunto-osakeyhtiöt, asuinkiinteistöt, maatilat, ... Lämpöpumppuhankkeet * 15 % Aurinkosähköhankkeet 1.5.2019 alkaen 20 % Uuden teknologian hankkeet enintään 40%
Note on F33: Rummukainen Miika: Max. Laina-aika 20 vuotta.
Note on Q43: Taulukko laskee investoinnin nettonykyarvoja kullekin vuodelle perustuen siihen mennessä toteutuneisiin tulo- ja menovirtoihin. Kun väri vaihtuu punaisesta vihreäksi, on investointi maksanut itsensä takaisin. Sen jälkeen vihreän väriset arvot kuvaavat investoinnista saatavaa positiivista tuottoa. Järjestelmän eliniän lopussa eli 30 vuoden kohdalla oleva arvo kertoo koko investoinnin nettonykyarvon. Jos se on positiivinen eli vihreä, on investointi kannattava.
Note on J59: Rummukainen Miika: Invertterin vaihto
Note on R75: Takaisinmaksuaika
Note on E80: Rummukainen Miika: Investointiin sidotun pääoman tuotto (tai tuotto-odotus). Tuottoprosentti, kun tarkastellaan investointia käyttöiän jaksolla.
Note on D87: Rummukainen Miika: Suomen keskimääräinen ostosähkö
Note on D88: Rummukainen Miika: Kaukolämmön yhteistuotanto. Tarkista omalta energiatoimittajalta!
Note on D89: Rummukainen Miika: Kevyt polttoöljy, lämpöarvo 11,85 kWh/l
Note on D90: Rummukainen Miika: Säästetty energiamäärä x päästökerroin
Note on D91: Rummukainen Miika: Säästetty energiamäärä x päästökerroin
Note on D101: Paikkakohtaiset tiedot PVGIS-järjestelmästä http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php tai Solar Electricity handbookista http://solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html
Note on H101: Huomaa, että aurinkosähköä tulee vain valoisalla eikä pimeällä. Näin ollen omaan käyttöön saa todellisuudessa vain sen aurinkosähkön, jonka pystyy itse kuluttamaan valoisaan aikaan. Tämä karkea suuntaa-antava laskuri olettaa, että kaiken aurinkosähkön saa hyödynnettyä itse kunhan vain tuotanto alittaa oman kulutuksen. Tämä ei luonnollisestikaan pidä paikkaansa, vaan optimaalisessa mitoituksessa tulee huomioda vuorokausikohtainen sähkön tuotannon ja kulutuksen suhde.